| Заказчик: | АО «ПКС – Водоканал» | Группа материалов: | СГ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | СГ0057 | Код МТР в ЕНС РКС: | СГ0057 |

Наименование МТР: Преобразователь частоты 55 кВт, 3-фазный, 380 В, 110 А с панелью управления

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | преобразователь частоты |  | PM-P540-55K-RUS |
| 1.2 | Номинальное напряжение на входе |  | 380 В |
| 1.3 | Номинальная мощность |  | 55 кВт |
| 1.4 | Способ регулирования |  | U/F-регулирование, векторное регулирование скорости, компенсация скольжения |
| 1.5 | Точность задания частоты |  | При задании с пульта: от 0.01 Гц до 100 Гц |
|  |  |  | При задании с аналогового входа: 0.01 Гц (при диапазоне до 60 Гц) |
| 1.6 | Точность выходной частоты |  | 0.01 % от максимальной выходной частоты для задания с пульта |
|  |  |  | 0.1 % от максимальной выходной частоты для аналогового входа |
| 1.7 | U/F характеристика |  | Линейная, квадратичная, U/F– характеристика специальная |
| 1.8 | Перегрузка |  | Номинальный ток: 110% время работы 1 мин., 120 % время работы от 1 мин. от номинального тока в течение 1 мин. |
| 1.9 | Стартовый момент |  | Ручная настройка (0~15) / автоопределение стартового момента |
| 1.10 | Динамическое торможение |  | Макс. тормозной момент - 20% (означает приближенный тормозной момент во время торможения вплоть до остановки двигателя) |
|  |  |  | Интенсивность - 150% (при использовании внешнего DB резистора) (см. спецификацию тормозных резисторов) |
| 1.11 | Способ управления |  | Пульт/ Внешние команды /Подключение к управляющей сети/ Внешний пульт |
| 1.12 | Сигнал задания частоты |  | Аналоговый: 0 - 10В / -10 до 10 В / 0 - 20мA Цифровой: от пульта |
| 1.13 | Стартовый сигнал |  | ПИД регулирование, В прямом и обратном направлениях, трехпроводное управление |
| 1.14 | Входные сигналы |  | NPN/ PNP логика |
|  |  |  | Прямой/обратный пуск, Аварийный останов, Сброс ошибки, Режим JOG, многоскоростное управление Частотой (Высокая, Средняя, Низкая), многоскоростное управление разгоном/торможением (Высокое, среднее, низкое), торможение постоянным током, набор параметров для 2-го двигателя, Выбор частоты, 3-х проводное управления, сигнализация состояния преобразователя, блокировка ПИД, байпассный режим, удержание заданной частоты |
| 1.15 | Выходные сигналы |  | Определение уровня частоты, срабатывание защиты по перегрузке, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев преобразователя, запуск и останов преобразователя, достижение заданной скорости, переключение на сеть, поиск скорости, программное управление |
| 1.16 | Аналоговый выход |  | Выбирается 0-10В (DC) менее 10 мА: Выходная частота, Ток на выходе, Выходное напряжение, Напряжение в звене постоянного токаухие контакты(30A, 30C, 30B) (~250В 1A или 30В пост. тока 1A) |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | Паспорт, сертификат соответствия ТС России, Белорусь, Казахстана, гарантийный талон |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Стюф А.А. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник службы энергохозяйства |
| Телефон / Факс: | 78-52-66 |
| Электронный адрес: | a.kormushev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО «ПКС – Водоканал»: | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |