| Заказчик: |  | Группа материалов: | Группа Г-арматура трубопроводная |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № 01 | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Задвижка Ду (DN) 40–200 мм (Класс С)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| 1.1. | Рабочая среда |  |  | чистая вода, питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 |
| 1.2. | Диапазон температуры рабочей среды | 0С |  | От +0,1 до +40°С |
| 1.3 | Направление потока |  |  | любое |
| 1.4 | Положение задвижки в пространстве |  |  | любое, кроме маховиком вниз |
| 1.5. | Тип защитного антикоррозионного покрытия | наружное и внутреннее защитное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и имеющее допуск к применению в системах питьевого водоснабжения, тип антикоррозионного покрытия должен обеспечивать защиту изделия на протяжении всего срока службы |  |  |
| 1.6 | Диаметр условного прохода, Ду | мм |  | 100 мм |
| 1.7 | Строительная длина | ГОСТ |  | по ГОСТ 3706-93 |
| 1.8 | Присоединение к трубопроводу | ГОСТ |  | по ГОСТ 12815-80 |
| 1.9 | Рабочее давление | МПа |  | 1,0, до 1,6 при обоснование |
| 1.10 | Пробное давление | МПа |  | в соответствии с ГОСТ 356-80 |
| 1.11 | Конструкция ходового узла |  |  | невыдвижной шпиндель |
| 1.12 | Конструкция клина задвижки |  |  | обрезиненный клин (основание-высокопрочный чугун) |
| 1.13 | Перемещение клина задвижки |  |  | плавно, без заеданий |
| 1.14 | Материал корпуса задвижки |  |  | чугун |
| 1.15 | Материал гайки клина |  |  | латунь |
| 1.16 | Материал штока задвижки |  |  | сталь коррозионно-стойкая |
| 1.17 | Материал крышки задвижки |  |  | чугун |
| 1.18 | Материал маховика |  |  | сталь или высокопрочный чугун с шаровидным графитом |
| 1.19 | Материал уплотнительного кольца штока |  |  | резиновая смесь |
| 1.20 | Материал уплотнительного кольца сальниковой втулки |  |  | резиновая смесь |
| 1.21 | Сальниковая втулка, материал |  |  | латунь |
| 1.22 | Соединительные болты, винты, шайбы |  |  | сталь, с антикоррозионным покрытием |
| 1.23 | Тип управления |  |  | ручное управление |
| 1.24 | Герметичность | класс |  | кл. А по ГОСТ 9544-2015, ГОСТ Р 54808-2011 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Задвижка |  | шт. | 1 |
| 2.2 | Заглушки пластиковые |  | шт. | 2 |
| 2.3 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации |  | экз. | 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 3.2 | Подтверждение требований опросного листа |  |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 3.3 | Предоставление образца изделия |  |  | по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |
| 3.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию |  | мес. | 18 |
| 3.5 | Срок службы, до списания |  | лет | 10 |
| 3.6 | Наработка на отказ |  | циклов | 600 |

| ФИО Ответственного: | Савченко Виталий Юрьевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ПТО |
| Телефон / Факс: | (3424) 25-53-89 доб. 3390 |
| Электронный адрес: | Savchenko_vy@bervk.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |