| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Гидранты пожарные ОКПД 2: 28.29.22.190 Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Гидрант пожарный подземный стальной Н-1750 | Рабочая среда | Питьевая вода |  | шт | 10.00 |
|  |  | Диапазон температур рабочей среды | От +0,1 до +20°С |  |  |  |
|  |  | Условный диаметр корпуса ПГ | 125 |  |  |  |
|  |  | Направление потока | Односторонне (направление потока указано на корпусе в виде стрелки выполненной при изготовлении корпуса) |  |  |  |
|  |  | Положение гидранта в пространстве | Вертикально |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Рр | Не менее 10 кгс/см2, (1,0 МПа) в соответствии с ГОСТ 356-80 |  |  |  |
|  |  | Пробное давление, Рпр | 15 кгс/см2, (1,5 МПа) в соответствии с ГОСТ 356-80 |  |  |  |
|  |  | Пропускная способность ГП | В соответствии с ГОСТ Р 53961-2010 |  |  |  |
|  |  | Число оборотов шпинделя до полного открытия | от 12 до 15 |  |  |  |
|  |  | Ход клапана ПГ | не менее 24, но не более 30 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса пожарного гидранта | Высокопрочная сталь |  |  |  |
|  |  | Материал шпинделя | Бронза Бр 05Ц5С5 |  |  |  |
|  |  | Шток | Высокопрочная сталь 30Х13 или аналогичный материал с более высокими физикохимическими, механическими и антикоррозионными свойствами |  |  |  |
|  |  | Шпиндель | Высокопрочная сталь 30Х13 или аналогичный материал с более высокими физикохимическими, механическими и антикоррозионными свойствами |  |  |  |
|  |  | Седло клапана | Бронза Бр 05Ц5С5 |  |  |  |
|  |  | Крышка пожарного гидранта | Сталь, Пластик |  |  |  |
|  |  | Присоединительные размеры | В соответствии с ГОСТ Р 53961-2010 |  |  |  |
|  |  | Нижний фланец корпуса клапана ПГ |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр нижнего фланца корпуса клапана ПГ | 320 |  |  |  |
|  |  | Количество отверстий нижнего фланца корпуса клапана ПГ | 6 |  |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние отверстий нижнего фланца корпуса клапана ПГ | 280 |  |  |  |
|  |  | Верхний фланец корпуса клапана ПГ |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр верхнего фланца корпуса клапана ПГ | 280 |  |  |  |
|  |  | Количество отверстий верхнего фланца корпуса клапана ПГ | 6 |  |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние отверстий верхнего фланца корпуса клапана ПГ | 240 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса клапана ПГ | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом |  |  |  |
|  |  | Высота корпуса клапана пожарного гидранта | Не менее 190 |  |  |  |
|  |  | Материал резьбового соединения клапана и шпинделя | Бронза Бр 05Ц5С5 или аналогичный материал с более высокими физикохимическими, механическими и антикоррозионными свойствами |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения изделия | УХЛ 5 по ГОСТ 15150 |  |  |  |
|  |  | Защитные антикоррозионные покрытия | Защитные антикоррозионные покрытия должны обеспечивать надежную защиту от коррозии на весть срок службы пожарного гидранта |  |  |  |
|  |  | Наличие дренажного отверстия для слива воды из корпуса гидранта | Дренажное отверстие в корпусе клапана, обеспечивающее автоматическое опорожнение воды после закрытия гидранта |  |  |  |
|  |  | Гарантия на продукцию | Безусловная гарантия сроком не менее 3-х лет, с возможностью полной замены (в гарантийный период), до выяснения причин выхода из строя |  |  |  |
|  |  | Показатели надежности (долговечности), в соответствии с СТ ЦКБА 043-2008 | Не менее 18 лет |  |  |  |
|  |  | Показатели надежности (долговечности), в соответствии с СТ ЦКБА 043-2008 | Не менее 200 циклов |  |  |  |
| 2 | Колонка водоразборная КВ-4 2750 мм | Рабочее давление, Рр |  | от 0,1 до 0,6 (от 1 до 6) | шт | 7.00 |
|  |  | Условный проход подающей трубы (в зависимости типоразмера) |  | 15;20 |  |  |
|  |  | Условный проход подводящей трубы от приемника к водопроводной сети |  | 20 |  |  |
|  |  | Ход клапана |  | от 16 до 18 |  |  |
|  |  | Высота колонки: |  |  |  |  |
|  |  | а) надземной части |  | 1000 ± 10 |  |  |
|  |  | б) подземной части (в зависимости типоразмера) |  | 1750 мм |  |  |
|  |  | Масса колонки при глубине заложения водопроводной сети 1250мм, не более |  | 35 |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации колонки должны соответствовать исполнению |  | «У» по ГОСТ 15150-69 |  |  |
|  |  | Верхняя часть эжектора |  | Материал полимер |  |  |
|  |  | Нижняя часть эжектора |  | Материал бронза БРАЖ |  |  |
|  |  | Состав водоразборной колонки (см.эскиз ниже) |  | См. Рис. 1 |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16

Рис. 1. (к п. 2 Колонка водоразборная КВ-4 2750 мм)