| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Датчики, индикаторы ОКПД 2: 26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Измеритель сигнала токовой петли | Назначение | Измерение и индикация сигнала постоянного тока от 4 до 20 мА | шт | 4 |
|  |  | Питание | Двухпроводная токовая петля от 4 до 20 мА |  |  |
|  |  | Входной сигнал, мА | От 4 до 20 |  |  |
|  |  | Диапазон преобразования и индикации входного сигнала, мА | От 3,8 до 22,5 |  |  |
|  |  | Крепление | На дверцу щита в отверстие диаметром 22мм |  |  |
|  |  | Цвет индикации | Зелёный |  |  |
|  |  | Габариты | 26×48×65 мм |  |  |
| 2 | Преобразователь избыточного давления | Назначение | Измерение и преобразование давления в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4-20 мА(двухпроводная схема) | шт | 9 |
|  |  | Диапазон измеряемого давления | От 0 до 1,6 МПа |  |  |
|  |  | Перегрузочная способность | Не менее 200% верхнего предела измерения |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | От -40 до +60 |  |  |
|  |  | Присоединение к технологическому процессу | G ½ манометрической формы |  |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | IP65 |  |  |
|  |  | Помехоустойчивость | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Нержавеющая сталь |  |  |
| 3 | Блок питания стабилизированный универсальный импульсный | Способ крепления | На DIN-рейку | шт | 4 |
|  |  | Входное напряжение | AС ~230 В |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | DC =24 В |  |  |
|  |  | Номинальная выходная мощность | Не менее 150 Ватт |  |  |
|  |  | Количество выходных каналов | Не менее 2-х |  |  |
| 4 | Погружной гидростатический датчик уровня (давления столба жидкости) | Выходной сигнал | 4 - 20 мА, 2-х проводная схема “токовая петля” | шт | 4 |
|  |  | Диапазон измеряемого давления | 0 – 6 метров вод. столба |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение питания | 24 В |  |  |
|  |  | Наличие защиты от подачи напряжения питания обратной полярности | Да |  |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | IP68 |  |  |
|  |  | Перегрузочная способность | Не менее 200% от верхнего предела измерения |  |  |
|  |  | Тип электрического соединителя | Кабель гидрометрический неразъёмный |  |  |
|  |  | Помехоустойчивость | Класс А по ГОСТ 30804.6.2-2013 |  |  |
| 5 | Блок согласования сигналов кондуктометрических датчиков | Напряжение питания номинальное | Переменное, 220 В частотой 50 Гц | шт | 2 |
|  |  | Потребляемая мощность | Не более 2 ВА |  |  |
|  |  | Количество каналов контроля уровня | 4 |  |  |
|  |  | Напряжение питания датчиков уровня | Не более 5 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц |  |  |
|  |  | Тип дискретного выхода | 4 э/м реле, нормально разомкнутый контакт |  |  |
|  |  | Крепление | На DIN-рейку 35мм |  |  |
|  |  | Габариты блока, мм | 54х95х57 |  |  |
|  |  | Температура окружающей среды | От -10 до +50 градусов С |  |  |
| 6 | Устройство контроля уровня трёхканальное | Напряжение питания номинальное | Переменное, 220 В частотой 50 Гц | шт | 2.00 |
|  |  | Потребляемая мощность | Не более 6 ВА |  |  |
|  |  | Количество каналов контроля уровня | 3 |  |  |
|  |  | Напряжение питания датчиков уровня | 10 В частотой 50 Гц |  |  |
|  |  | Количество выходных реле | 3 (полные тройники) |  |  |
|  |  | Габариты прибора | 130х105х65 мм |  |  |
|  |  | Допустимая нагрузка на контакты реле | До 4 А |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16