| Заказчик | АО «ПКС - Водоканал» | Группа материалов | ДЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ДЕ000568 |

Наименование МТР: Светильник светодиодный встр/накл 595*595*50 (35 Вт, 3130 Лм, 4500 К, 220 В, IP 20)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Количество (шт) | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУЕКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Габаритные размеры светильника |  | 595*595*50мм |
| 1.2 | Вес светильника |  |  |
| 1.3 | Способ крепления светильника |  | универсальный: встраиваемый в подвесной потолок типа “Армстронг” (подвесная система Prelude 24), или монтируемый на ровную поверхность |
| 1.4 | Источник питания |  | - встроен в корпус светильника - Helvar , обладает комплексом защит от короткого замыкания, перегрузки и холостого хода; - Наличие гальванической развязки в источнике питания; - КПД 0,95; - Крепление источника питания к корпусу винтовое, крепление светодиодных модулей быстросъемное, фиксируется отформованными элементами в корпусе - наличие соединительных разъемов (коннекторы) |
| 1.5 | Тип рассеивателя |  | опаловый |
| 1.6 | Толщина рассеивателя |  | 1,5 мм |
| 1.7 | Габаритные размеры рассеивателя |  | 588*588 мм |
| 1.8 | Цельнометаллический корпус |  | выполнен из листовой стали, толщиной не менее 0,5мм, покрыт белой порошковой краской, и являться одновременно теплоотводом |
| 1.9 | Светодиодные модули |  | наличие соединительных разъемов (коннекторы) |
| 1.10 | Наличие клеммных колодок |  | WAGO для удобства подключения светильника к сети |
| 1.11 | Кабельный резиновый ввод |  | Наличие, защита кабеля от перетирания |
| 1.12 | Установочных отверстия |  | 4 диаметром: Ø 5,5 мм |
| 1.13 | Напряжение питания |  | 176-264В |
| 1.14 | Частота питающей цепи |  | 50±10Гц |
| 1.15 | Потребляемая мощность |  | 36Вт |
| 1.16 | Потребляемая мощность одного светодиода |  | 0,4Вт |
| 1.17 | Количество светодиодов |  | 64 шт |
| 1.18 | Срок службы светодиодов |  | 50000 часов |
| 1.19 | Сила тока на одном светодиоде |  | 150мА |
| 1.20 | Источники света в светильнике |  | 4 светодиодных модуля 2835 SMD со светоотдачей 105 лм/Вт |
| 1.21 | Цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015 |  | 4500К |
| 1.22 | Световой поток |  | 3130 Лм |
| 1.23 | Цветопередача |  | 80 Ra |
| 1.24 | Степень защиты светильника по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |  | IP20 |
| 1.25 | Тип соединения диодов в модуле |  | последовательно-параллельный |
| 1.26 | Коэффициент мощности |  | 0,95 |
| 1.27 | Коэффициент пульсации |  | менее 1% |
| 1.28 | Угол рассеивания светового потока |  | не менее 110 градусов |
| 1.29 | Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2015 |  | косинусная «Д» |
| 1.30 | Тип условной экваториальной КСС по ГОСТ Р 54350-2015 |  | круглосимметричная |
| 1.31 | Климатическое исполнение |  | УХЛ4 |
| 1.32 | Температурный режим |  | от +1°С до +40 °С |
| 1.33 | Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 |  | прямого света «П» |
| 1.34 | Класс защиты от поражений электрическим током |  | I |
| 1.35 | Срок предоставления гарантии |  | 3 года |
| 1.36 | Производитель |  | Россия |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |

| ФИО ответственного: | Кормушев А.А. |
| --- | --- |
| Должность: | Заместитель начальника службы энергохозяйства |
| Телефон / Факс: | 78-52-66 |
| Электронный адрес: | a.kormushev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО «ПКС – Водоканал»: | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |